河南省鸿基鼓风机有限公司

www.zkgufengji.com

质量第一 顾客至上

企业名称：河南省鸿基鼓风机有限公司

固定电话：0394-8531168

移动电话：189 0387 6663

传真号码：0394-8531168

电子邮件：2827054877@qq.com / zkgufengji@163.com

主营产品：离心风机、鼓风机、轴流风机、锅炉风机

网址：www.zkgufengji.com

- 风机的用途

- G4-73和Y4-73型锅炉通、引风机主要适用于火力发电厂中2-670t/h蒸汽锅炉的通、引风机系统。在无其他特殊要求时，G4-73亦可作为矿井通风及一般通风。

- 通风机输送的介质为空气，最高温度不得超过80oC;引风机输送介质为烟气，最高温度不得超过250oC。

- 在引风机前，必须加装除尘设备，以尽可能减少进入风机中的烟气的含尘量。根据一般电厂的使用情况，所配除尘器效率不得低于85%。
二、风机的型式

- 通风机与引风机制成单吸入，各有8#~29.5#共13个机号。

- 从电机一端正视，叶轮顺时针旋转为右旋风机，以“右”表示；反之为左旋风机，以“左”表示。

- 风机的出风口位置，以机壳的出风口角度表示。

- 风机的传动方式为D式，均采用弹性联轴器联接。

- 风机的结构

- 风机主要由叶轮、机壳、进风口、调节门及传动部分组成：

- 叶轮——12片后倾机翼斜切形叶片焊接与锥弧形前盘与平板后盘中间。由于采用了机翼形叶片，保证了风机高效率、低噪声、高强度。叶轮经静、动平衡校正和超速运转试验，故运行平稳可靠。同一个机号的通、引风机叶轮，结构相同。但是材质不同，一般来说通风机选A3，引风机选16Mn。

- 机壳——用普通钢板焊接成蜗形体。单吸入风机的机壳做成三种不同形式，对引风机，蜗形板做了适当加厚，以防磨损。

- 进风口——收敛、流线型的进风口制成整体结构，用螺栓固定于风机入口一侧。

- 调节门——用来调节流量的装置，轴向安装于进风口之前。调节门的搬把位置：从进风口方向看在右侧，对右旋风机，搬把由下往上推是由全闭到全开方向，对左旋风机，搬把由上往下拉是由全闭到全开方向。

- 传动——传动部分的主轴由优质钢制成，本风机均采用滚动轴承。轴承箱有两种形式：8#~16#用整体的筒式轴承箱；18#~29.5#用两个独立的枕式轴承箱。轴承箱上装有温度计和油位指示器（仅引风机有）。润滑油采用30号机械油，加油量按照油位标志要求。8#~16#整体筒式轴承箱如采用干油时，在轴承箱内滚珠一侧应加挡油板，其固定槽予已制。引风机备有水冷装置，因此，必须加装输水管，耗水量随气温不同而异，一般按0.5-1m3/h考虑。

- 风机性能参数表

| 机号 | 传动方式 | 转速 rpm | 序号 | 全压 Pa | 流量 m3/h | 内效率 % | 内功率 kw | 所需功率 kw | 电动机 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型号 | 功率 kw |
| 8 | D | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 2104 2095 2072 2018 1924 1794 1611 1400 | 16156 18244 20442 22530 24618 26706 28904 30993 | 79.4 83.2 85.7 87 86.8 85.6 82.8 79.4 | 11.80 12.67 13.63 14.42 15.06 15.45 15.53 15.11 | 13.85 14.83 15.99 16.92 17.67 18.13 18.22 17.73 | Y180M-4 | 18.5 |
| 9 | D | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 2668 2656 2628 2559 2440 2275 2042 1775 | 23003 25976 29106 32079 35052 38026 41155 44128 | 79.4 83.2 85.7 87 86.8 85.6 82.8 79.4 | 21.27 22.83 24.55 25.98 27.13 27.84 27.99 27.23 | 24.96 26.78 28.81 30.48 31.84 32.67 32.84 31.95 | Y200L-4 | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Y225S-4 | 37 |
| 9 | D | 960 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1163 1158 1146 1116 1064 992 891 775 | 15229 17198 19270 21238 23207 25175 27247 29216 | 79.4 83.2 85.7 87 86.8 85.6 82.8 79.4 | 6.17 6.62 7.13 7.54 7.87 8.08 8.12 7.90 | 7.24 7.77 8.36 8.85 9.24 9.48 9.53 9.27 | Y160L-6 | 11 |
| 10 | D | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 3301 3287 3251 3166 3018 2813 2525 3194 | 31554 35633 39926 44004 48083 52161 56455 60533 | 79.4 83.2 85.7 87 86.8 85.6 82.8 79.4 | 36.02 38.66 41.58 44.0 45.95 47.15 47.39 46.12 | 42.27 45.36 48.79 51.64 53.92 55.32 55.61 54.11 | Y250M-4 | 55 |
| 10 | D | 960 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1437 1431 1416 1379 1315 1226 1101 958 | 20891 23591 29134 29134 31834 34534 37377 40077 | 79.4 83.2 85.7 87 86.8 85.6 82.8 79.4 | 10.45 11.22 12.07 12.76 13.34 13.68 13.75 13.38 | 12.26 13.16 14.16 14.98 15.65 16.06 16.14 15.70 | Y180L-6 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Y200L1-6 | 18.5 |
| 10 | D | 730 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 829 826 817 796 759 708 636 553 | 15886 17939 20100 22154 24207 26260 28422 30475 | 79.4 83.2 85.7 87 86.8 85.6 82.8 79.4 | 4.60 4.93 5.31 5.61 5.86 6.02 6.05 5.88 | 5.63 5.79 6.23 6.59 6.88 7.06 7.10 6.91 | Y160L-8 | 7.5 |
| 11 | D | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 4003 3986 3943 3840 3660 3411 3060 2659 | 41999 47427 53142 58570 63998 69427 75141 80570 | 79.4 83.2 85.7 87 86.8 85.6 82.8 79.4 | 58.01 62.26 66.97 70.88 74.00 75.93 79.33 74.27 | 68.07 73.05 78.58 83.16 86.84 89.10 89.57 87.15 | Y280S-4 | 75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Y280M-4 | 90 |
| 11 | D | 960 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1741 1734 1715 1671 1593 1485 1334 1160 | 27806 31400 35183 38777 42371 45965 49784 53343 | 79.4 83.2 85.7 87 86.8 85.6 82.8 79.4 | 16.83 18.07 19.43 20.57 21.48 22.04 22.15 21.55 | 19.75 21.20 22.80 24.13 25.20 25.86 25.99 25.29 | Y200L2-6 | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Y200M-6 | 30 |
| 11 | D | 730 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1004 1000 989 964 919 857 770 669 | 21144 23877 26754 29487 32220 34953 37829 40562 | 79.4 83.2 85.7 87 86.8 85.6 82.8 79.4 | 7.40 7.94 8.55 9.04 9.44 9.69 9.74 9.48 | 8.69 9.32 10.03 10.64 11.08 11.37 11.43 11.13 | Y180L-8 | 11 |
| 12 | D | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 4777 4756 4705 4582 4366 4069 3650 3171 | 54526 61574 68992 76040 83088 90135 97554 104600 | 79.4 83.2 85.7 87 86.8 85.6 82.8 79.4 | 89.63 96.19 103.46 109.49 114.33 117.31 117.92 114.75 | 105.17 112.87 121.40 128.47 134.15 137.65 138.36 134.65 | Y315M1-4 | 132 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Y315M2-8 | 160 |
| 12 | D | 960 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 2075 2066 2044 1990 1898 1769 1588 1381 | 36100 40766 45677 50344 55010 59676 64587 69253 | 79.4 83.2 85.7 87 86.8 85.6 82.8 79.4 | 26.01 27.91 30.03 31.77 33.18 34.0 34.22 33.30 | 30.52 32.76 35.23 37.29 38.94 39.95 40.16 39.08 | Y250M-6 | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Y280S-6 | 45 |
| 12 | D | 730 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1196 1191 1178 1148 1094 1020 916 797 | 27451 30999 34734 38282 41830 45378 49113 52661 | 79.4 83.2 85.7 87 86.8 85.6 82.8 79.4 | 11.44 12.27 13.20 13.97 14.59 14.97 15.05 14.64 | 13.42 14.40 15.49 16.39 17.12 17.57 17.66 17.18 | Y200L-8 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Y225S-8 | 18.5 |
| 14 | D | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 6541 6513 6442 6272 5975 5566 4990 4333 | 86586 97777 109550 120740 131940 143430 154910 166100 | 79.4 83.2 85.7 87 86.8 85.6 82.8 79.4 | 193.7 1207.90 223.63 236.66 247.13 253.56 254.89 248.02 | 227.30 243.96 262.41 277.7 289.99 297.53 299.10 291.04 | Y355L1-4 | 280 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Y355L2-4 | 315 |
| 14 | D | 960 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 2831 2919 2789 2716 2589 2414 2166 1883 | 57326 64735 72534 79944 87353 94763 102560 109970 | 79.4 83.2 85.7 87 86.8 85.6 82.8 79.4 | 56.22 60.33 64.90 68.68 71.72 73.59 73.97 71.98 | 65.97 70.80 76.16 80.56 84.16 86.35 86.80 84.46 | Y315S-6 | 75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Y315M1-6 | 90 |
| 14 | D | 730 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1630 1623 1606 1564 1491 1391 1291 1086 | 43591 49225 55156 60797 66425 72059 77990 83624 | 79.4 83.2 85.7 87 86.8 85.6 82.8 79.4 | 24.72 26.53 28.54 30.20 31.54 32.36 32.53 31.65 | 29.01 31.13 33.49 35.44 37.00 37.97 38.17 37.14 | Y280S-8 | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Y280M-8 | 45 |
| 16 | D | 960 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 3709 3693 3653 3558 3391 3161 2836 2465 | 85571 96631 108270 119330 130390 141450 153090 164150 | 79.4 83.2 85.7 87 86.8 85.6 82.8 79.4 | 109.6 117.63 126.53 133.91 139.86 143.46 144.21 140.33 | 128.60 138.03 148.47 157.12 164.08 168.33 169.23 164.66 | Y355M2-6 | 45 |
| , 16 | D | 730 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 2133 2124 2101 2047 1951 1819 1633 1420 | 65069 73480 82333 90743 99153 107560 116410 124820 | 79.4 83.2 85.7 87 86.8 85.6 82.8 79.4 | 48.19 51.72 55.61 58.88 61.48 63.08 63.41 61.70 | 56.55 60.69 65.29 69.09 72.15 74.02 74.41 72.41 | Y315M1-4 | 75 |
| 16 | D | 580 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1343 1337 1323 1289 1228 1146 1029 895 | 51699 58381 65415 72097 78779 85462 92495 99178 | 79.4 83.2 85.7 87 86.8 85.6 82.8 79.4 | 24.17 25.94 27.97 29.53 30.84 31.64 31.80 30.95 | 28.36 30.44 31.75 34.65 63.18 37.13 37 32 36.31 | Y315S-10 | 45 |
| 18 | D | 960 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 4710 4690 4639 4518 4305 4012 3599 3126 | 121830 134580 154160 169910 185650 201400 217980 233730 | 79.4 83.2 85.7 87 86.8 85.6 82.8 79.4 | 179.51 211.97 228.02 241.3 251.97 258.53 259.88 252.88 | 231.77 248.73 267.57 283.15 295.67 303.37 304.95 296.74 | Y355-6 | 280 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | *JSQ148 | 310 |
| 18 | D | 730 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 2705 2693 2664 2595 2474 2306 2070 1800 | 92648 104620 117220 129200 144470 153150 165750 17730 | 79.4 83.2 85.7 87 86.8 85.6 82.8 79.4 | 86.82 93.21 100.26 106.1 110.79 113.67 114.27 111.19 | 101.91 109.37 117.64 124.49 130 133.37 134.09 130.46 | Y355M1-8 | 132 |
| 18 | D | 580 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1702 1694 1676 1633 1557 1452 1303 1133 | 73610 83125 93140 102650 112160 121680 131690 141210 | 79.4 83.2 85.7 87 86.8 85.6 82.8 79.4 | 43.56 46.75 50.29 53.22 55.57 57.01 57.31 55.77 | 51.11 54.83 89.01 62.45 65.21 66.90 67.25 65.44 | Y315M2-10 | 75 |
| 20 | D | 960 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 5837 5812 5749 5598 5334 4969 4453 3870 | 167130 188730 211470 233070 254670 276270 299010 320610 | 79.4 83.2 85.7 87 86.8 85.6 82.8 79.4 | 334.49 358.98 386.15 408.65 426.81 437.82 441.12 428.25 | 392.5 421.24 453.13 379.52 500.73 513.76 516.46 502.52 | *JSQ148-6 | 430 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | JSQ1410-6 | 520 |
| 20 | D | 730 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 3347 3333 3297 3211 3060 2853 2560 2225 | 127080 143510 160800 177230 193660 210080 227370 243800 | 79.4 83.2 85.7 87 86.8 85.6 82.8 79.4 | 147.07 157.8 169.79 179.68 187.63 192.51 193.52 188.30 | 172.58 185.21 199.23 210.85 220.16 225.89 227.07 220.96 | Y355-8 | 320 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Y355-8 | 250 |
| 20 | D | 580 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 2014 2095 2072 2018 1924 1794 1611 1400 | 100970 114020 127760 140810 153860 166910 180650 193700 | 79.4 83.2 85.7 87 86.8 85.6 82.8 79.4 | 73.77 79.17 85.16 90.12 94.11 96.55 97.05 94.44 | 86.56 92.90 99.93 105.75 110.42 113.30 113.89 110.82 | Y355M-10 | 110 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Y355L1-10 | 132 |

- 安装调试和操作

- 在安装前首先应该准备好安装所需要的材料及工具，并对风机各部机件进行检查，对叶轮、主轴和轴承等更应仔细检查，如发现损伤，应该修好，然后用煤油清洗轴承箱内部。

- 在安装操作过程中必须注意下列几点：

- 在一些接合面上，为防止生锈，减少拆卸困难，应涂上润滑脂或机油。

- 在上接合面的螺栓时，如有定位销钉、应先上好销钉，再拧紧螺栓。

- 检查机壳内及其他壳体内部，不应有掉入和遗留的工具或杂物。

- 安装要求

- 1、按图纸所示位置及尺寸安装，为得到高效率，特别要保证进风口与叶轮的间隙尺寸。

- 2、保证主轴的水平位置，并测量主轴与电机轴的同心度及联轴器两端面的不平行度。两轴不平行度允差为0.05mm，联轴器两端面不平衡度允差为0.5mm。

- 3、安装调节门时，注意不要装反，要保证进气方向与叶轮旋转方向一致。

- 4、风机安装后，拨动转子，检查是否有过紧或固定部分刮蹭现象。

- 5、安装风机进口与出口管道时，重量不应加在机壳上。

- 6、安全安装后，经总检合格，方可试运行。

- 二、风机的试运转

- 1、风机的试运转应在无载荷的情况下进行，即关闭进气管道或调节门。

- 2、如运转情况良好，再转入满载荷运转，即规定的全压和流量。

- 3、满载荷运转，对新安装风机应不少于2小时，对修理后的风机不少于半个小时。

- 三、风机的操作

- 1、风机启动前，应做下列准备工作：关闭调节门、检查风机各部的间隙尺寸，转动部分与固定部分有无刮蹭现象；联轴器应加防护罩；检查轴承的油位是否在最高与最低油位之间；点车检查叶轮旋向与标牌是否一致，各部接线、仪表是否显示正常，有无漏水、漏电、漏油现象和异味、异响、导震，松动等异常现象，如有应排除之。

- 2、风机启动后，逐渐开打调节门，直达正常工况。运转过程中，轴承温升不得超过周围环境温度40摄氏度，轴承部位的均方根振动速度值不得大于6.3mm/s。

- 3、下列情况下必须紧急停车：发觉风机有剧烈的噪声；轴承的温度剧烈上升；风机发生剧烈振动和撞击。